ICS 19.020

CCS K85

T/CSEE XXXX—YYYY

代替 T/XXXX

高压直流气体绝缘装备用氮化硅基复相陶瓷材料支柱绝缘子技术规范

Technical Standard on Silicon Nitride-based Composite Ceramic material Support Insulator for Gas Insulated HVDC Equipment

（征求意见稿）

20XX—XX—XX发布

20XX—XX—XX实施

中国电机工程学会

发 布

团体标准

目    次

目    次	1

前    言	5

高压直流气体绝缘装备用氮化硅基复相陶瓷材料支柱绝缘子技术规范	6

1 范围	6

2 规范性引用文件	6

3 术语和定义	7

3.1 氮化硅基复相陶瓷 silicon nitride based complex phase ceramics	7

3.2 氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子 special ceramic support insulator	7

3.3 氮化硅基复相陶瓷支柱 special ceramic pillar	7

3.4 金属组件 metal component	7

4 技术要求	7

4.1 额定直流电压	7

4.2 额定直流电流	8

4.3 额定绝缘水平	8

4.4 机械强度	8

4.5 介质损耗因数(tanδ)	8

4.6 氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的局部放电量	9

4.7 表面及内部缺陷	9

5 试验要求与方法	9

5.1 一般要求	9

5.2 试验分类	9

5.2.1 型式试验	9

5.2.2 逐个试验	9

5.2.3 特殊试验	10

5.3 绝缘和热试验时的氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子条件	10

6 型式试验	10

6.1 直流干耐受电压试验	10

6.1.1 试验方法和要求	10

6.1.2 接收准则	10

6.1.3 直流闪络电压	10

6.2 工频干耐受电压试验	10

6.2.1 试验方法和要求	11

6.2.2 接收准则	11

6.2.3 工频闪络电压	11

6.3 长时间直流耐受电压试验	11

6.3.1 测试方法和要求	11

6.3.2 接收准则	12

6.4 长时间工频耐受电压试验	12

6.4.1 测试方法和要求	12

6.4.2 接收准则	12

6.5 雷电冲击干耐受电压试验（BIL）	12

6.5.1 试验方法和要求	12

6.5.2 接收准则	13

6.6 机械破坏负荷试验	13

6.6.1 一般要求	13

6.6.2 安装布置	13

6.6.3 负荷施加方式	14

6.6.4 弯曲试验	14

6.6.5 扭矩试验	14

6.6.6 拉伸试验	14

6.6.7 压缩试验	15

6.6.8 接受准则	15

6.7 温度循环试验	15

6.7.1 一般要求	15

6.7.2 适用于氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的试验	15

6.7.3 接受准则	15

6.8 尺寸检查	15

6.9 表面及内部缺陷	15

7 逐个试验	16

7.1 环境温度下介质损耗因数（tanδ）和电容量的测量	16

7.1.1 试验方法和要求	16

7.1.2 接收准则	16

7.2 雷电冲击干耐受电压试验（BIL）	16

7.2.1 试验方法和要求	16

7.2.2 接收准则	16

7.3 工频干耐受电压试验	16

7.3.1 试验方法和要求	16

7.3.2 接收准则	17

7.4 局部放电量的测量	17

7.4.1 试验方法和要求	17

7.4.2 接收准则	17

7.5 外观检查和尺寸检验	17

8 特殊试验	17

8.1 机械抗震试验	17

8.1.1 试验方法和要求	17

9 运输、存放和安装规则	18

9.1 运输、存放和安装要求	18

9.2 拆装与吊装	18

9.3 现场安装	18

附  录  A	19

附  录  B	20

附  录  C	21

前    言

本文件按照《中国电机工程学会标准管理办法（暂行）》的要求，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会电力建设标准专业委员会技术归口和解释。

本文件起草单位：国网智能电网研究院有限公司，华北电力大学，中材江西电瓷电气有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1 号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

高压直流气体绝缘装备用氮化硅基复相陶瓷材料支柱绝缘子技术规范

- 范围

本文件规定了高压直流气体绝缘装备用氮化硅基复相陶瓷材料支柱绝缘子的技术要求、试验要求与方法以及运输、存放和安装规则。

本文件适用于电压等级为±100kV及以上的高压直流气体绝缘装备内部使用的氮化硅基复相陶瓷材料支柱绝缘子，支柱绝缘子形式包括单支柱、双支柱或三支柱。

其他采用内部支柱支撑式绝缘结构的高压电力设备，例如气体绝缘输电线路（Gas Insulated Transmission Line, GIL）等的内部氮化硅基复相陶瓷材料支柱绝缘子可参照此文件执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成对于本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 156  标准电压

GB/T 772-2005  高压绝缘子瓷件 技术条件

GB/T 2423.10  环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T 2900.1-2008  电工术语 基本术语

GB/T 2900.5-2013  电工术语  绝缘固体、液体和气体

GB/T 2900.8-2009  电工术语  绝缘子

GB/T 4109  交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T 2998-2015  定形隔热耐火制品体积密度和真气孔率试验方法

GB/T 5593-2015  电子元器件结构陶瓷材料

GB/T 7354-2018  局部放电测量

GB/T 8287.2-2008  标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第2部分：尺寸与特性

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求

- 术语和定义

GB/T 2900.1、GB/T 2900.5、GB/T 2900.8界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 氮化硅基复相陶瓷 silicon nitride based complex phase ceramics

由Si3N4为基体的陶瓷材料，包括纯Si3N4陶瓷材料以及以Si3N4为基体的多相陶瓷材料，添加相主要包括陶瓷材料添加相、碳材料添加相和金属材料添加相。

  - 氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子 special ceramic support insulator

由氮化硅基复相陶瓷材料构成的陶瓷支柱、金属组件等组成。该支柱绝缘子对气体绝缘装备内部高、低压金属结构间起支撑与绝缘作用。

  - 氮化硅基复相陶瓷支柱 special ceramic pillar

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子结构中由氮化硅基复相陶瓷绝缘材料制造的核心结构，位于高压端金属组件与低压端金属组件之间，是氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子中起绝缘、支撑功能的主要结构。

  - 金属组件 metal component

金属组件是用于将氮化硅基复相陶瓷支柱与高压导体、金属外壳间分别形成机械固定的金属结构，根据应用位置分为高压端金属组件与低压端金属组件，分别安装于氮化硅基复相陶瓷支柱两端。

- 技术要求

  - 额定直流电压

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子承受的额定直流电压等于所安装高压直流设备的系统最高电压，与GB/T 156表6中规定一致，包括±100kV及以上。

  - 额定直流电流

DL/T 593-2016 4.4.1 适用。

  - 额定绝缘水平

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的额定绝缘水平包括下列值：

- 雷电冲击全波耐受电压

- 操作冲击耐受电压

- 工频1min短时耐受电压

- 直流耐受电压

- 直流极性反转电压

  - 对于额定直流电压为±500kV，±660kV，±800kV，±1100kV的典型高压直流输电设备，其内部安装的氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子绝缘水平应符合附录A的规定。机械强度

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子各个部位应能在高、低压端金属组件承受压、拉、弯曲、扭转载荷时耐受持续60s时间，机械强度试验值应符合附录B的规定。

  - 介质损耗因数(tanδ)

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的介质损耗因数(tanδ)在工频1h长时耐受电压值下电压值下进行测量，最大值应符合表1的规定。

- 氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的介质损耗因数(tanδ)（20℃）

| 试验电压 | 介质损耗因数范围(tanδ) | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 工频1h长时耐受电压 | ≤0.02 | 参照GB/T 2423.10 |
| 注：试验电压值根据氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子额定电压确定 |  |  |

  - 氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的局部放电量

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的局部放电量应符合表2的规定。

- 氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的局部放电量最大值

| 试验电压 | 最大局部放电量(pC) | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 工频1h长时耐受电压 | ≤10 | 参照GB/T 7354 |
| 注：试验电压值根据氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子额定电压确定 |  |  |

  - 表面及内部缺陷

开口气孔率与真气孔率≤0.35%，且窑后外观检测无异常、敲击无开裂、超声波探伤检测结果波段无异常视为合格。

- 试验要求与方法

  - 一般要求

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子绝缘试验、温度循环实验时应垂直安装。

  - 试验分类

出厂的每一只氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子应进行逐个试验。

新产品定型或正常产品修改结构、改变原材料及生产工艺时，应根据改变性质，进行产品型式试验的全部项目或部分项目试验。试验用的氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子应与正常交货的氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子相同。型式试验应在通过逐个试验合格后的产品中随机抽取1只，按顺序进行试验。试验时，如氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子有不符合表中规定的任何一项要求时，则型式试验不合格。

    - 型式试验

型式试验项目包括：

——直流干耐受电压试验（见6.1）

——工频干耐受电压试验（见6.2）

——长时间直流耐受电压试验（见6.3）

——长时间工频耐受电压试验（见6.4）

——雷电冲击干耐受电压试验（见6.5）

——机械破坏负荷试验（见6.6）

——温度循环试验（见6.7）

——尺寸检查（见6.8）

    - 逐个试验

逐个试验项目包括：

——环境温度下介质损耗因数（tanδ）和电容量测量（见7.1）

——雷电冲击干耐受电压试验（见7.2）

——工频干耐受电压试验（见7.3）

——局部放电量测量（见7.4）

——外观检查和尺寸检验（见7.5）

    - 特殊试验

特殊试验项目如下：

——抗震试验（见8.1）

  - 绝缘和热试验时的氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子条件

在进行氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的绝缘、机械和热试验时，必须完整地具备固定法兰或其他固定装置及在使用时需要的全部附件。

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子试验的安装布置通常应使其对周围的接地部件有足够的间距，以避免通过周围空气或浸入介质对其直接闪络。

在开始绝缘试验前，氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子应清洁干燥，并与周围空气处于热平衡状态。

- 型式试验

试验的次序或可能合并的项目由供方决定，但冲击耐受电压试验必须在工频干耐受电压试验（见8.3）之前进行。在型式试验系列之前和之后应测量介质损耗因数、电容量（见8.1）和局部放电量（见8.4）以检查是否发生了损伤。型式试验适用于所有高压直流气体绝缘设备中氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子。

  - 直流干耐受电压试验

    - 试验方法和要求

附录A中规定了试验电压值选取，试验进行5次。采用升压法，电压在1 min内线性地从零升到试验电压值，试验电压保持1 min。

    - 接收准则

试验时如没有出现闪络或击穿则认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子通过了试验。如氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子发生击穿，则认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子没有通过本试验。

    - 直流闪络电压

若要求提供给信息，经供需双方协议，可以测定氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的干闪络电压，试验时试验电压从约为直流干耐电压的75%逐渐升高至闪络，每秒钟的升压速率约为该耐受电压的2%，干闪络电压值时5次连续读数的算数平均值。

  - 工频干耐受电压试验

    - 试验方法和要求

试验电压有效值参考附录A，试验进行5次。采用升压法，电压在1 min内线性地从零升到试验电压值，试验电压保持1 min。

    - 接收准则

试验时如没有出现闪络或击穿则认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子通过了试验。如氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子发生击穿，则认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子没有通过本试验。

    - 工频闪络电压

若要求提供给信息，经供需双方协议，可以测定氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的干闪络电压，试验时试验电压从约为工频干耐电压的75%逐渐升高至闪络，每秒钟的升压速率约为该耐受电压的2%，干闪络电压值时5次连续读数的算数平均值。

  - 长时间直流耐受电压试验

    - 测试方法和要求

试验电压如图2所示，UDC；

——升压至1.1UDC/持续时间（A）为5min，测量局部放电；

——升压至U2= UDC持续时间（B）为5min，测量局部放电；

——升压至U1=1.1UDC持续时间（C）为1min，测量局部放电；

——试验后平稳的降压至U2并持续一段时间，至少60min，每隔5min 记录一次；

——降压至1.1UDC/持续时间（E）为5min，测量局部放电；

——电压降至零。

图1 长时间直流耐受电压曲线

测试时间与测试频率是相互独立的。在所有测试电压下都要监测局放量并每5min记录一次测量结果。

    - 接收准则

如果氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子没有发生闪络或击穿，并且局部放电量没有超过10 pC,就认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子通过本次试验。

  - 长时间工频耐受电压试验

    - 测试方法和要求

试验电压如图2所示；

——升压至1.1Um/持续时间（A）为5min，测量局部放电；

——升压至U2=Um持续时间（B）为5min，测量局部放电；

——升压至U1=1.1Um持续时间（C）为1min，测量局部放电；

——试验后平稳的降压至U2并持续一段时间，至少60min，试验时持续时间与试验频率无关，并每隔5min 记录一次；

——降压至1.1Um/持续时间（E）为5min，测量局部放电；

——电压降至零。

图1 长时间工频耐受电压曲线

测试时间与测试频率是相互独立的。在所有测试电压下都要监测局放量并每5min记录一次测量结果。

    - 接收准则

如果氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子没有发生闪络或击穿，并且局部放电量没有超过10 pC，就认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子通过本次试验。

  - 雷电冲击干耐受电压试验（BIL）

    - 试验方法和要求

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子应逐次地经受：

——15次正极性全波雷电冲击；

——1次负极性全波雷电冲击，施加电压为额定雷电冲击耐受电压的110%；

——5次负极性截波雷电冲击，施加电压为额定雷电冲击耐受电压的121%；

——14次负极性全波雷电冲击，施加电压为额定雷电冲击耐受电压的110%。

额定雷电冲击耐受电压值按附录A规定选取。

截波装置的放电时间应在2μs到6μs间。

改变极性后，允许在施加试验冲击前先施加几次较小幅值的冲击。连续两次施加电压间的时间间隔应足够长，以避免前次施加电压的影响。

    - 接收准则

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子没有闪络，则认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子通过了本试验。

  - 机械破坏负荷试验

    - 一般要求

机械破坏负荷试验用来测定氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子承受弯曲、扭转、拉伸或压缩等机械负荷时的强度。

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的机械强度试验包括下列四项试验中一项或几项：

——弯曲试验；

——拉伸试验；

——扭转试验；

——压缩试验；

除非供需双方另有协议，机械破坏负荷试验指弯曲试验。

    - 安装布置

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子应安装在一个固定的刚性底座或支架上，底座或支架应能受试验负荷．并且无可见变形。型式试验和逐个试验应采用相同强度的连接螺栓。如果连接螺栓可拆卸，进行氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子破坏负荷试验时，可增大这些部件的强度。

    - 负荷施加方式

负荷应从不大于规定机械破坏负荷的50％开始施加，并且逐步升高至规定机械破坏负荷。

为了获取更多信息，当有特别要求时，负荷应升高至实际机械破坏负荷，并记录该负荷值。

注：负荷先迅速平稳地从零升至约定机械破坏负荷的50％，然后以每分钟该负荷值35%~100%的速度升至规定破坏负荷或实际破坏负荷（当有要求时)。

    - 弯曲试验

      - 试验程序

验证GB/T8287.2-2008中规定的机械破坏负荷P0，Px，或PS0，以及顶部金附件处的弯矩M（当有要求）时，应使氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子或氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子元件承受弯曲负荷。

若每一元件在支柱绝缘子上的位置均能确定，试验可在整支支柱绝缘子上或各单个元件上进行。

如果整支氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的不同位置使用同一种元件，则应对每一个单个元件都进行试验。

负荷施加方向应通过并垂直于氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的轴线。

      - 整支氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子

下列条件适用于整支氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子试验：

——负荷P0，验证应施加负荷到氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的自由端；

——负荷Px，或PS0验证应施加负荷到延伸杆上，负荷施加点分别位于氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子顶部端面以上50 mm处；

      - 元件测试

当试验单个元件时，如果需要，应按照以下条件采用延伸杆试验，使负荷可以施加到它的顶面；

——当规定的负荷时负荷P0时，延伸杆的长度应等于被代替的一个或多个元件的高度；

——当规定负荷是负荷Px时，延伸杆应有适当长度以模拟负荷施加到完整氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子顶部表面以上50 mm处；

      - 顶部金属组件试验

当进行顶部金属组件处弯矩M验证试验时，则应在氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子加装延伸杆，使产生的弯矩达到GB/T 8287.2—2008，弯矩M的标准值为：

M=0.5P0h

倘若要求氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的强度从顶部金属附件处的M到底部处的P0h线性增长，则应在订货时经供需双方协议。

    - 扭矩试验

试验时氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子承受扭转负荷时应避免承受任何弯矩，氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的扭转强度可以用单个氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子元件试验。试验时如果氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子由多种元件构成，选择强度最低的一种元件试验。

    - 拉伸试验

试验时氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子应沿其轴线承受拉伸负荷，氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的拉伸强度可以用单个氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子元件试验，试验时如果氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子由多种元件构成，选择强度最低的一种元件试验。

    - 压缩试验

试验时氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子应沿其轴线承受拉伸负荷，二元件氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的压缩强度可以用单个氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子元件试验，试验时如果氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子由多种元件构成，选择强度最低的一种元件试验。较长的氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子压缩试验时可能失稳，需要用整支氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子试验。

    - 接受准则

若试验时达到规定机械破坏负荷，则氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子通过本次试验。

  - 温度循环试验

    - 一般要求

a）本试验于机械破坏负荷试验前单独在氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子元件上进行。

b）试验容器中水量应该足够多，以保证氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子浸入时水温变化不超过±5 K。

c）氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子在热水浴中或在其之间转运时可以使用中间容器。这种容器应为金属网篮，热容量低，水能够自由进出。

    - 适用于氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的试验

试验用热水浴和冷水浴的温差为50 K,将具有完整金属附件的氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子迅速完全浸入热水浴中，保持时间（15＋0.7m）min，但最长为30 min，式中m是氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的质量，单位 kg。然后将其取出并迅速完全浸没在冷水浴中，保持时间和在热水浴中的相同。

此热冷的循环应连续进行3次，中间转运时间应尽可能短，并不超过1 min。

三个循环完成后，应检查氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子有无开裂或其他损坏。

    - 接受准则

如果没有开裂或机械破坏，则氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子通过本次试验。

  - 尺寸检查

所有高压直流气体绝缘设备中氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子进行该项试验，试验应按照 GB/T 772-2005中 4.1进行。

  - 表面及内部缺陷

窑后外观检测和敲击：氮化硅基复相陶瓷支柱出窑后，立即进行外观检测，外观检测合格后，对氮化硅基复相陶瓷支柱的两端圆柱外侧部位各呈90度角处进行敲击，敲击时采用木槌，敲击面设置垫片，每个点位敲击2次，无开裂等现象视为合格。

超声波探伤检测：利用水做耦合剂对两端切割完毕的氮化硅基复相陶瓷支柱进行探测，观察端面的波段变化，根据超声波探伤操作要求，波段无异常即为氮化硅基复相陶瓷支柱合格。

采用抽真空法测试开口气孔率，从制备的氮化硅基复相陶瓷支柱测试件的上端、中端、下端三个部位的中间位置取样，制备成1×1×1cm3的试块，通过抽真空浸水的办法，称量重量的变化从而计算开口气孔率，一般氮化硅基复相陶瓷支柱的开口气孔率要求≤0.35%。

真气孔率测试按照GB/T 2998-2015执行，一般氮化硅基复相陶瓷支柱的真气孔率要求≤0.35%。

- 逐个试验

逐个试验适用于所有高压直流气体绝缘设备中氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子。

  - 环境温度下介质损耗因数（tanδ）和电容量的测量

    - 试验方法和要求

——试验时氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子应在0℃到80℃的环境温度下用西林电桥或其它适宜设备进行，测量应在10kV、1.05 Um/、1.5 Um/和Um电压下进行。

    - 接收准则

——tanδ的最大允许值列于表1，如测得的值不能通过，允许等待1h后重复该试验。

——测量期间的环境温度应记录在报告中。

  - 雷电冲击干耐受电压试验（BIL）

    - 试验方法和要求

试验应按 GB/T 4109中 9.2.2 进行。

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子应逐次经受：

——施加额定耐受值的105%的1次负极性全波雷电冲击；

——施加额定耐受值的115%的2次负极性截波雷电冲击；

——施加额定耐受值的105%的2次负极性全波雷电冲击。

——额定雷电冲击耐受电压值按附录A规定选取。

    - 接收准则

如果符合 GB/T 4109中 9.2.3 规定，则认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子通过试验。

  - 工频干耐受电压试验

    - 试验方法和要求

试验电压如下所示；

——升压至1.1Um/持续时间为5min；

——升压至U2=1.5Um/持续时间为5min；

——升压至U1=Um持续时间为1min；

——试验后平稳的降压至U2=1.5Um/并持续一段时间，至少60min，试验时持续时间与试验频率无关，在降压过程中要检测局部放电，并每隔5min记录一次；

——降压至1.1Um/持续时间（E）为5min，测量局部放电；

——电压降至零。

    - 接收准则

试验时如没有出现闪络或击穿则认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子通过了试验。如发生击穿，则认为氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子没有通过本试验。

  - 局部放电量的测量

    - 试验方法和要求

——本试验应按GB/T 7354进行。

——除非另有规定，应适当选择试验回路的元件，使其能测量回路上的背景噪音和灵敏度，能检出10pC局部放电量或规定值的20%，取其中较大值。

——此测量应在工频干耐受电压试验后进行。

    - 接收准则

——如果氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子没有发生闪络或击穿，并且局部放电量没有超过10 pC,就认为特种陶瓷支柱绝缘子通过本次试验。

  - 外观检查和尺寸检验

所有高压直流气体绝缘设备中氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子进行该项试验，试验应按照 GB/T 772-2005中 4.1进行。

- 特殊试验

特殊试验适用于所有高压直流气体绝缘设备中氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子。

  - 机械抗震试验

    - 试验方法和要求

将氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子安装至高压直流气体绝缘设备中，按照GB 50260采取地震模拟振动台对设备进行抗震试验。设备应按照运行条件进行安装，任何仅用于试验的固定或者连接设施不应影响设备的动力性能。采用水平和竖向双向同时输入波形进行验证试验。

- 运输、存放和安装规则

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的运输、存放、安装、运行都应按照供方提供的说明书来执行。

因此，供货商应提供氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的运输、存放、安装和运行的说明书。运输和存放的说明书应在供货之前提供，而安装和运行说明书最迟应在供货时提供。供货商提供的说明书必须包含以下给出的重要信息。

  - 运输、存放和安装要求

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子在运输、储存和安装过程中对绝缘的保护应采取专门措施，应防止产品受潮，例如要防止雨水、积雪和凝露，储存场地空气湿度应不大于60%。应当考虑运输过程中的震动，对运输包装采取缓冲措施。运输时氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子加速度控制在不大于3g。

  - 拆装与吊装

提供安全拆装和吊装所必需的信息，包括详细的吊装步骤和必要的设备。

在氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子运抵目的地后，安装前应按供方提供的说明书检验清楚。

  - 现场安装

制造商提供的每种类型氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的说明书都应至少包括以下内容。安装有氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的气体穿墙套管示例参考附录C。

——氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的重量；

——氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的几何结构；

——氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子与金属组件安装图纸。

- 附  录  A

直流装备用氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的额定绝缘水平

对于额定直流电压为±500kV，±660kV，±800kV，±1100kV的典型高压直流输电设备，其内部安装的氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子绝缘水平应符合表A.1的规定。

| 设备最高电压 kV | ±500 | ±660 | ±800 | ±1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定持续直流电压 kV | ±515 | ±680 | ±816 | ±1122 |
| 雷电冲击全波耐受电压（峰值） kV | 1550 | 1800 | 1950 | 2420 |
| 操作冲击耐受电压（峰值） kV | 1300 | 1639 | 1800 | 2100 |
| 工频1min短时耐受电压（有效值） kV | 740 | 857 | 930 | 1273 |
| 工频1h长时耐受电压（有效值） kV | 547 | 722 | 866 | 1190 |
| 直流长时耐受电压（负极性） kV | 773 | 1020 | 1224 | 1683 |
| 直流极性反转电压 kV | 644 | 850 | 1020 | 1403 |

- 附  录  B

氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子机械强度技术指标

特种氮化硅基复相支柱绝缘子机械强度试验值应符合表B.1的规定。

表A.1  特种陶瓷支柱绝缘子应满足的机械强度技术指标

| 机械强度测试项目 | 规定值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | ≥10kN | 见6.7.6 |
| 抗压强度 | ≥10kN | 见6.7.7 |
| 抗弯强度 | ≥2kN | 见6.7.4 |
| 抗扭强度 | ≥2kN | 见6.7.5 |
| 抗振性能 | ≥运输、运行中可能出现的最大受力（厂家提供） | 参照GB/T 2423.10 |

- 附  录  C

含有氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的气体穿墙套管示例

某换流站含有氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的SF6气体穿墙套管结构示意图如图C.1所示，主要结构为硅橡胶复合外套、屏蔽筒、连接套筒和法兰、SF6气体、高压载流导电杆和氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子。

图C.1  含有氮化硅基复相陶瓷支柱绝缘子的气体穿墙套管结构示意图