ICS 19.020

CCS K85

T/CSEE XXXX—YYYY

代替 T/XXXX

柔性直流输电换流阀子模块

快速旁路开关技术规范

Technical specification for fast bypass switch of voltage sourced converter(VSC) valve submodules

（征求意见稿）

20XX—XX—XX发布

20XX—XX—XX实施

中国电机工程学会

发 布

团体标准

目   次

前言	5

1 范围	6

2 规范性引用文件	6

3 术语和定义	7

4 使用条件	9

4.1 一般使用条件	9

4.2 特殊使用条件	9

5 技术要求	9

5.1 额定电压	9

5.2 额定连续电流	10

5.3 额定绝缘水平	10

5.4 额定短时耐受电流	10

5.5 额定短路持续时间	10

5.6 操动机构和辅助及控制回路的额定电源电压	10

5.7 额定旁路关合电流	10

5.8 额定短路关合电流	10

5.9 额定时间参量	10

5.10 其他参数	10

6 设计与工艺要求	11

6.1 旁路开关的接地	11

6.2 辅助设备	11

6.3 动力合闸	11

6.4 储能合闸	11

6.5 铭牌	11

6.6 位置指示	11

6.7 外壳的防护等级	11

6.8 爬电距离	11

6.9 气体和真空的密封	11

6.10 易燃性	12

6.11 电磁兼容性（EMC）	12

6.12 操作的一般要求	12

6.13 腐蚀	12

6.14 旁路开关触发电路冗余	12

6.15 核心部件参数分散性要求	12

6.16 微动开关冗余配置	12

6.17 同心度要求	12

6.18 触头表面工艺	12

6.19 机械性能稳定性要求	12

7 型式试验	13

7.1 总则	13

7.2 绝缘试验	13

7.3 主回路电阻的测量	14

7.4 连续电流试验	14

7.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验	14

7.6 额定旁路关合电流试验	14

7.7 额定短路关合电流（大电流合闸）试验	14

7.8 防护等级验证	14

7.9 电磁兼容性(EMC)试验	14

7.10 真空灭弧室的 X 射线试验	14

7.11 环境试验	15

8 例行试验	15

8.1 概述	15

8.2 外观检查	15

8.3 绝缘试验	16

8.4 主回路电阻的测量	16

8.5 合闸时间测试	16

9 附加试验	16

9.1 振动耐久性试验	16

9.2 振动冲击试验	16

9.3 方波电压耐受试验	16

9.4 分闸保持力测试	16

9.5 微动开关检测	17

9.6 机械特性试验	17

9.7 旁路开关误合试验	17

10 运输、存放、安装和维护规则	17

10.1 概述	17

10.2 运输、储存和安装时的条件	17

10.3 安装	17

10.4 运行	17

10.5 维护	17

11 安全	18

前    言

本文件按照《中国电机工程学会标准管理办法（暂行）》的要求，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会电力建设标准专业委员会技术归口和解释。

本文件起草单位：国网经济技术研究院有限公司，北京网联直流工程技术有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、许继电气股份有限公司、中电普瑞电力工程有限公司、荣信汇科电气技术有限责任公司、西安西电电力系统有限公司、安徽宇腾真空电气有限责任公司、嘉润电气科技有限公司、成都旭光电子股份有限公司

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1 号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：）。

柔性直流输电换流阀子模块快速旁路开关技术规范

- 范围

本文件规定了柔性直流输电用换流阀子模块快速旁路开关的术语和定义、使用条件、额定值、设计与工艺、试验要求以及运输、存放、安装和维护规则。

本文件适用于安装在户内柔性直流输电换流阀子模块用机械式旁路开关。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  1984 高压交流断路器

GB/T  2423.1 电工电子产品环境试验	 试验 A：低温

GB/T  2423.2 电工电子产品环境试验	 试验 B：高温

GB/T  2423.4 电工电子产品环境试验	 试验 Db：交变湿热

GB/T  2423.10 电工电子产品环境试验 试验 Fc：振动（正弦）

GB/T  2423.16 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 J 及导则：长霉

GB/T  2423.17 电工电子产品环境试验 试验 Ka：盐雾

GB/T  2900.20 电工术语高压开关设备

GB/T  4208外 壳防护等级（IP 代码）

GB/T  11022 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T  14808 交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器

GB/T  16927.1 	高电压试验技术 第 1 部分：一般试验要求

GB/T  17626.2 	电磁兼容 试验和测量技术	静电放电抗扰度试验

GB/T  17626.3	电磁兼容 试验和测量技术	射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T  17626.4	电磁兼容 试验和测量技术	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T  17626.5	电磁兼容 试验和测量技术	浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T  17626.6	电磁兼容 试验和测量技术	射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T  17626.8	电磁兼容 试验和测量技术	工频磁场抗扰度试验

GB/T  17626.9	电磁兼容 试验和测量技术	脉冲磁场抗扰度试验

GB/T  17626.10	电磁兼容 试验和测量技术	阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T  17626.18	电磁兼容 试验和测量技术	阻尼振荡波抗扰度试验

- 术语和定义

GB/T 2900.20－2016 和 GB/T 11022－2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 子模块快速旁路开关 submodule fast by-pass switch

跨接在一个换流阀子模块端子间的机械开关装置。在子模块需要退出运行时，通过合闸将电流转移到子模块快速旁路开关中。在换流阀停运状态，通过子模块快速旁路开关分闸将子模块接入换流阀中。

- (旁路开关部件的)温升 temperature rise(of a part of a by-pass switch)

部件温度和周围空气温度之差。

[来源：GB/T 1984－2014,3.1.111，有修改]。

- 工频耐受电压 power frequency withstand voltage

在规定的条件和规定的时间下进行试验时，旁路开关的绝缘所能耐受的正弦工频电压方均根值。 [来源：GB/T 1984－2014，3.7.153，有修改]。

- 雷电冲击耐受电压	impulse withstand voltage

在规定的试验条件下，旁路开关的绝缘所能耐受的标准雷电冲击电压波的峰值。 [来源：GB/T 1984－2014，3.7.154，有修改]。

- 合闸时间 closing time

处于分闸位置的旁路开关，从合闸回路带电时刻到所有触头都接触时刻的时间间隔。

注：合闸时间包括旁路开关合闸必需的、并与旁路开关构成一个整体的任何辅助设备的动作时间。

[来源：GB/T 1984－2014，3.7.136，有修改]。

- 合闸状态信号反馈时间	closing status signal feedback time

从旁路开关触头接触时刻到返回状态信号之间的时间，包括弹跳时间。

注：该反馈时间包括辅助触头的抖动时间。

- 使用条件

  - 一般使用条件

GB/T 11022-2020 的第 4 章适用，并作如下补充：

—— 户内，微正压，带通风和空调；

—— 长期/最高运行温度：+50/+60ºC

—— 长期/最低运行温度：+10/+5ºC；

—— 长期/最大运行相对湿度：60%/70%；

  - 特殊使用条件

特殊使用条件包括：

—— 防腐蚀（海上平台）：满足 ISO 12944-2:2007 规定的 C4 级；

—— 霉菌（海上平台）：满足 GB/T 2423.16-2008 规定的严酷等级 1，长霉程度等级不大于 2a 级。

- 额定值

  - 额定电压

额定电压宜从下列值中选取：

±2.5 kV、±3.6 kV、±5.5 kV。

  - 额定连续电流

额定连续电流有效值宜从下列值中选取：

1250 A、1600 A、2500 A、3150 A、4000 A、5000 A。

  - 额定绝缘水平

快速旁路开关的额定绝缘水平宜从表1给定的数值中选取。若设备技术规范对快速旁路开关额定绝缘水平有规定，应以技术规范为准，但不宜低于表1给定的数值。

表1 额定绝缘水平

| 额定电压 Ur kV（有效值） | 额定短时工频耐受电压 Ud kV（有效值） |  |  | 额定雷电冲击耐受电压 Up kV（峰值） |  |  | 方波 Us kV（峰值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 端子对地 | 端子间 | 线圈对地 | 端子对地 | 端子间 | 端子间 |  |
| 2.5 | 10 | 10 | 2 | —① | —① | —① |  |
| 3.6 | 18 | 18 | 2 | 40 | 40 | 6② |  |
| 注①：本标准不做规定，按照技术规范要求执行； 注②：方波上升沿6kV/μs，频率100Hz，占空比≥0.8 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 额定短时耐受电流

GB/T 11022-2020 的 5.6 适用，参数由系统研究计算结果确定。

  - 额定短路持续时间

旁路开关在合闸位置能够承载额定短时耐受电流的时间间隔。

  - 操动机构和辅助及控制回路的额定电源电压

控制回路额定直流电源电压可从下列值中选取：110V、220V、400V。

操动机构和辅助回路额定交流电源电压可从下列值中选取：110V、220V、380V。

  - 额定旁路关合电流

快速旁路开关额定旁路关合电流由制造商给出。

  - 额定短路关合电流

快速旁路开关额定短路关合电流为短时过载（过负荷）直流电流，参数由系统研究计算结果确定。

  - 额定时间参量

可以对下列时间参量规定额定值：

——合闸时间（空载），宜不大于 3.0 ms；

——弹跳时间，应无弹跳；

——辅助触点回报时间，宜不超过5ms。

  - 额定开距

| 额定电压 | 额定开距 |
| --- | --- |
| ±2.5 kV | 1.5mm |
| ±3.6 kV | 2mm |
| ±5.5 kV | —① |
| 注①：本标准不做规定，按照技术规范要求执行 |  |

  - 其他参数

其他参数规定见表2：

表2其他参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 温升 | K | ≤55 |
| 分闸有效保持力 | N | ＞300N |
| 机械寿命 | 次 | ≥2000 |
| 设计寿命 | 年 | ≥40 |

- 设计与工艺要求

  - 旁路开关的接地

GB/T 11022-2020 的 6.3 适用。

  - 辅助设备

GB/T 11022-2020 的 6.4.3.4.5 适用。

  - 动力合闸

GB/T 11022-2020 的 6.5 适用。

  - 储能合闸

GB/T 11022-2020 的 6.6 适用。

  - 铭牌

GB/T 11022-2020 的 6.11 适用。

  - 位置指示

GB/T 11022-2020 的 6.13 适用。

  - 外壳的防护等级

GB/T 11022-2020 的 6.14 适用，且防护等级应达到 IP43。

  - 爬电距离

根据系统设计要求确定。

  - 气体和真空的密封

GB/T 11022-2020 的 6.16适用。

  - 易燃性

GB/T 11022-2020 的 6.18 适用。

  - 电磁兼容性（EMC）

GB/T 11022-2020 的 6.19 适用。

  - 腐蚀

GB/T 11022-2020 的 6.21 适用，并做如下补充： 对于应用于海上平台的旁路开关，应满足 ISO 12944-2:2007 规定的 C4 级。

  - 旁路开关触发电路冗余

旁路开关合闸线圈的触发电路按双冗余配置，以提高可靠性。。

  - 核心部件参数分散性要求

为满足旁路开关分闸保持力等参数满足设计要求，应严格控制关键原材料组部件的参数分散性如下：

——弹簧力矩偏差≤5%

——磁铁磁场强度偏差≤3%

  - 微动开关配置

旁路开关应至少配置两套互为冗余、相互独立的微动开关。可选用两个相同的微动开关，或选用一个带有两组同类型节点的微动开关。

对于配有接线端子排的微动开关，应在两副节点的接线端子之间增加1个空端子，避免异物附着导致的两个回路直接相互影响。

对于采用常闭节点的微动开关，宜将触头设计为多点接触（例如将触点的平面或球面结构改为网格状结构），增加触头的接触点。

  - 同心度要求

旁路开关轴向运动部分宜增加导向装置以提升同心度。

  - 触头表面工艺

应对真空灭弧室触头进行研磨或电压老炼工艺，消除电极表面的微观凸起、杂质和缺陷。

  - 机械性能稳定性要求

每台快速旁路开关出厂应进行不低于200次分合闸机械操作老炼，通过机械磨合使其动作性能达到稳定。

- 型式试验

  - 总则

    - 概述

型式试验的试品应与正式生产产品的图样和技术条件相符合，对系列产品或派生产品，应进行相关的型式试验，部分试验项目可引用相应的有效试验报告。

    - 确认试品用的资料

GB/T 11022-2020 的 7.1.2 适用。

    - 型式试验报告包含的资料

GB/T 11022-2020 的 7.1.3 适用。

  - 绝缘试验

套管绝缘试验、温升试验和悬臂负荷耐受试验时应垂直安装。

    - 试验时周围的大气条件

GB/T 11022-2020 的 7.2.2 适用。

    - 受试旁路开关的布置

GB/T 11022-2020 的 7.2.4 适用。

    - 通过试验的判据

GB/T 11022-2020 的 7.2.5 适用。

    - 工频耐压试验

在分闸状态下对真空灭弧室两端、一次对壳体之间施加工频电压，时间为1min。试验电压按照表1选取，或按照技术规范要求执行。

合格判据：试验过程中，无绝缘闪络、击穿或任何破坏性放电现象发生，试验装置漏电流＜1mA。

    - 雷电冲击电压试验

在分闸状态下对真空灭弧室两端、一次对壳体之间施加雷电冲击电压，正负极性各3次。旁路开关只应在干状态下承受雷电冲击电压试验。试验应该按 GB/T 16927.1-2011 用标准雷电冲击波在两种极性下进行。试验电压按照表1选取，或按照技术规范要求执行。

合格判据：试验过程中，无绝缘闪络、击穿或任何破坏性放电现象发生。

    - 辅助和控制回路的试验

GB/T 11022-2020 的 7.2.11 适用。

    - 作为状态检查的电压试验

GB/T 11022-2020 的 7.2.12 适用。

  - 主回路电阻的测量

GB/T 11022-2020 的 7.4.1 适用。

  - 连续电流试验

GB/T 11022-2020 的 7.5 适用。

  - 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

GB/T 11022-2020 的 7.6 适用。

  - 额定旁路关合电流试验

GB/T 14808-2016 的 6.102 适用。旁路开关处于断开位置进行试验，预期电流等于额定旁路关合电 流，试验次数不少于 10 次。

  - 防护等级验证

GB/T 11022-2020 的 7.7 适用。

  - 电磁兼容性(EMC)试验

    - 静电放电抗扰度试验

按照 GB/T 17626.2-2018 中第 8 章规定的方法进行，并作如下补充：

——试验等级不低于 4 级。

    - 射频电磁场辐射抗扰度试验

按照 GB/T 17626.3-2016 中第 8 章规定的方法进行，并作如下补充：

——试验等级不低于 4 级。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照 GB/T 17626.4-2018 中第 8 章规定的方法进行，并作如下补充：

——试验等级不低于 4 级。

    - 浪涌（冲击）抗扰度试验

按照 GB/T 17626.5-2019 中第 8 章规定的方法进行，并作如下补充：

——试验等级不低于 4 级。

    - 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

按照 GB/T 17626.6-2017 中第 8 章规定的方法进行，并作如下补充：

——试验等级不低于 4 级。

    - 工频磁场抗扰度试验

按照 GB/T 17626.8-2006 中第 8 章规定的方法进行，并作如下补充：

——试验等级不低于 5 级。

    - 脉冲磁场抗扰度试验

按照 GB/T 17626.9-2011 中第 8 章规定的方法进行，并作如下补充：

——试验等级不低于 5 级。

    - 阻尼振荡磁场抗扰度试验

按照 GB/T 17626.10-2017 中第 8 章规定的方法进行，并作如下补充：

——试验等级不低于 5 级。

    - 阻尼振荡波抗扰度试验

按照 GB/T 17626.18-2016 中第 8 章规定的方法进行，并作如下补充：

——试验等级不低于 5 级。

  - 真空灭弧室的 X 射线试验

GB/T 11022-2020 的 7.11 适用。

  - 环境试验

    - 低温和高温试验

GB/T 1984-2014 的 6.101.3 适用，并做如下补充：

—— 高温试验：试验温度不低于 70°C，持续时间不少于 24 h；

—— 低温试验：试验温度不高于-25°C，持续时间不少于 24 h。

    - 交变湿热试验

按照 GB/T 2423.4-2008 中第 7 章规定的方法进行，并作如下补充：

—— 试验温度 25°C～55°C，相对湿度 95 %。

试验后，旁路开关能正常运行，信号指示正确，且没有元器件损坏或其他异常情况出现

    - 盐雾试验

a)海基（海边）

按照 GB/T 2423.17-2008 中第 7 章规定的方法进行，并作如下补充：

—— 盐雾溶液质量百分比浓度（5±1）%，连续喷雾 96 h。

试验后，旁路开关能正常运行，信号指示正确，且没有元器件损坏或其他异常情况出现。

b)海上平台

按照 GB/T 2423.17-2008 中第 7 章规定的方法进行，并作如下补充：

试验结果应满足 ISO 12944-2:2007 规定的 C4 级。

    - 长霉试验

按照 GB/T 2423.16-2008 的试验方法 1 进行，并做如下补充：

——试验温度：（29±1）°C；

——相对湿度：90 %～100 %；

——保持时间：28 天。

- 例行试验

  - 概述

例行试验是为了暴露材料和结构中的缺陷。它们不会损坏试品的性能和可靠性。例行试验应该在制 造厂任一合适可行的地方对每台制成的设备进行。

  - 外观检查

产品外壳应无明显磕碰、划痕和变形，所有固定件可靠无松动。外壳、母排和安装孔位应符合供货协议要求。

  - 绝缘试验

关合电流为短时过载（过负荷）电流。

    - 主回路工频耐压试验

分闸状态下对真空灭弧室两端、一次端子对壳体之间施加工频电压，时间为1min。

    - 辅助和控制回路的绝缘试验

GB/T 11022-2020 的 8.3 适用。

  - 主回路电阻的测量

GB/T 11022-2020 的 8.4 适用。

  - 合闸时间测试

主触头合闸时间不大于3ms，无弹跳。

辅助触点回报时间不大于5ms。

- 附加试验

根据柔性直流换流阀子模块快速旁路开关特殊运行工况，应开展如下附加试验。

  - 振动耐久性试验

应按x、y、z三个方向开展振动耐久性试验，加速度不低于3g、每个方向20次、每次8分钟、每次扫频、10-150Hz，试验过程中不应出现误合闸，试验后各紧固件不应出现松动。

对于换流阀，宜按不低于3‰的比例抽取快速旁路开关进行本试验。

  - 振动冲击试验

应按x、y、z三个方向开展旁路开关振动冲击试验，各方向次数不低于35次、加速度不低于6g，脉宽11ms，试验过程中不应出现误合闸，试验后各紧固件不应出现松动。

对于换流阀，宜按不低于3‰的比例抽取快速旁路开关进行本试验。

  - 方波电压耐受试验

应在旁路开关分闸状态下对真空灭弧室两端施加峰值电压大于技术规范要求值的方波电压，电压变化率大于技术规范要求值，开关频率≥100Hz，占空比≥0.8。

合格判据：试验过程中，无绝缘闪络、击穿或任何破坏性放电现象发生。

  - 分闸保持力测试

应使用测力计，对旁路开关逐台进行分闸保持力测试，分闸保持力应不低于300N。

  - 微动开关常闭节点（如有）检测

应对旁路开关的微动开关进行检测，确保微动开关接线端子无异常短接，常闭节点的电阻小于1Ω。

  - 机械特性试验

应测量旁路开关的分合闸时间、弹跳、形成曲线或合闸/分闸速度、开距等技术参数，应在技术条件规定范围内。

  - 额定短路关合电流（大电流合闸）试验

    - 试验参数

关合电流参数由系统研究计算结果确定。

    - 试验方法

- 使用一台直流电容器模拟换流阀子模块电容器，电容值及充电电压与实际工况下相同。试验回路如图3所示，回路的阻抗应与实际子模块中一致。

图3 试验回路示意图

试验步骤：

a）试验前按出厂实验要求测试旁路开关参数等；

b）旁路开关分闸，将试验电容充电至要求值；

c）控制旁路开关闭合，电容向旁路开关回路放电；

d）记录电压与电流波形；

e）按技术规范要求进行长期通流试验；

f）按出厂实验要求测试旁路开关参数。

合格判据：旁路开关能够可靠合闸，没有发生误动或拒动现象，并在合闸后能够长期通流。

若不具备上述电容器，可用试验电源代替图3中的电容器和充电电源，用以提供短路电流，试验中确保合闸电流第一个波峰的峰值不低于试验7.7.1规定的电流，半峰值时间不低于技术规范要求值。

该试验中电流可达数百kA，电动力较大，旁路开关接线端子、电容器连接母排及回路导线等，在试验系统短路瞬间会瞬间承受较大电动力，同时电容器存在损坏风险，实验前应仔细检查试验回路连接的可靠性，并在有防爆措施的试验环境下进行。旁路开关合闸前，人员应远离试验回路。